# ПАРАМЕТРЫ

Таблица 1

| Наименование параметра, единица измерения | Норма |
| --- | --- |
| Температура срабатывания, ºС | 47– 52 |
| Цвет маркировочной точки | зеленый |
| Масса извещателя, г, не более | 30 |
| Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями извещателя и корпусом при нормальных условиях, МОм, не менее | 20 |
| Допустимая пониженная температура, ºС | -50 |
| Допустимая повышенная температура (максимальная нормальная), ºС | 43 |
| Относительная влажность при температуре 40 ºС (без конденсации влаги), % | 93 |
| Ток через замкнутые контакты извещателя, мА, не более | 30 |
| Напряжение постоянного тока, подаваемое на контакты извещателя, В, не более | 30 |
| Срок службы извещателя, лет, не менее | 10 |

# УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Монтаж извещателя на охраняемом объекте производится по соответствующей нормативно-технической документации на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок охранной и охранно-пожарной сигнализации.

- Площадь, контролируемая одним тепловым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной определяется в соответствии с п. 13.6.1 СП 5 (системы противопожарной защиты)  по таблице 2.

Таблица 2

| Высота защи-щаемого помещения, м | Средняя площадь, контролируемая одним извещателем, м2 | Максимальное расстояние, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | между извещателями | от извещателя до стены |
| До 3,5 | До 25 | 5,0 | 2,5 |
| Св. 3,5 до 6,0 | До 20 | 4,5 | 2,0 |
| Св. 6,0 до 9,0 | До 15 | 4,0 | 2,0 |

- Тепловые пожарные извещатели следует располагать на расстоянии не менее 500 мм от

теплоизлучающих светильников.

- Для установки на объекте основание извещателя закрепляется на выбранном месте установки с помощью шурупов или клея.

- Крышку извещателя подключить в предварительно обесточенный шлейф сигнализации. Выводы шлейфа закрепить между токоведущими шайбами и зажать гайкой. После подключения шлейфа сигнализации крышку извещателя закрепить на основании с помощью защелок.

- В процессе эксплуатации извещатель не требует технического обслуживания, однако при проведении капитального ремонта необходимо исключить попадание строительных материалов на поверхность термочувствительного датчика.

При необходимости проверки работоспособности извещателя необходимо создать тепловое воздействие, обеспечивающее в зоне расположения термочувствительного датчика максимальную температуру срабатывания для данного типа извещателя, что должно привести к размыканию (замыканию) контактов датчика, которое может регистрироваться как авометром, так и приемно-контрольными приборами пожарной и охранно-пожарной сигнализации. После снятия теплового воздействия извещатель самовосстанавливается в течение нескольких минут.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий ФИАК.425212.001 ТУ при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения (в помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию).

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более  5,5 лет со дня отгрузки с предприятия – изготовителя.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатели   ИП103-5/2-А0•     соответствуют техническим условиям

ФИАК.425212.001ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Кол-во: 250 шт.       Дата приемки                            Подпись                                      Штамп ОТК

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

| Внешний вид извещателя | ООО НПКФ «КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС» Россия, 390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, 5, корпус 1 Тел. (4912) 24-92-15 Тел./факс (4912) 45-66-48 E-mail: info@kssr.ru Адрес в Internet: http://www.kssr.ru |
| --- | --- |

| ООО НПКФ «КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС» ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП103-5/2-А0• |
| --- |
| Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности | Сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ПР 014.Н.00094 |  |  |

# ПАСПОРТ

Извещатель пожарный тепловой   ИП 103-5/2-А0•  (далее извещатель) предназначен для работы в закрытых помещениях стационарных объектов с целью обнаружения очагов загораний, сопровождающихся выделением тепла.

Извещатель предназначен для непрерывной круглосуточной работы в установках пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Извещатель предназначен для установки в помещениях с отсутствием агрессивной среды, прямого воздействия брызг и воды.

Извещатель  содержит встроенный оптический индикатор красного цвета, включающийся в режиме передачи тревожного извещения, при включении в шлейфы следующих приборов приемно-контрольных (ППК): Нота, Радуга ППКП, ВЭРС ПК, Сигнал ВКП, УОТС1-1А, Аккорд ППКОП и других ППК, имеющих электрические режимы шлейфов аналогичные режимам вышеуказанных приборов.

Степень защиты извещателя, обеспечиваемая оболочкой -  IP10 по ГОСТ 14254.

| Габаритные и присоединительные размеры извещателя | Схема электрическая принципиальная |
| --- | --- |
| место маркировки |  |
|  | Нормально-замкнутые контакты |

ИЗДЕЛИЕ ЗАПАТЕНТОВАНО

# Text boxes

( 60 max

30(0,2

2 отв. ( 3,5

to

33 max