Блок выносных индикаторов БВИ-8

Паспорт

СПНК.425564.002 ПС

- Общие сведения об изделии

  - Блок выносных индикаторов БВИ-8 (далее БВИ) предназначен для работы с ППКОП 0104050639-8/16-1 "Спектр-8", ППКОП 0104050639-4-1/2 "Аккорд" (вариант с расширением), ППКОП 0104050639-512-1 "Аккорд-512", ППКОП 0104050639-4-1/1 "Аккорд" исполнение 3.00, ППКОП 0104059-4-1 "Нота-4", УОО-АВ исп.5, ВОРС "Стрелец".

  - БВИ обеспечивает индикацию состояния шлейфов сигнализации (далее – ШС), а также состояния источников основного и резервного питания (для ППКОП "Спектр-8", "Аккорд" исполнение 3.00, "Нота-4") и наличия связи по сигнальной линии (СЛ) блоков ППКОП 0104050639-8/16-1 "Спектр-8".

  - В БВИ отсутствуют опасные напряжения и по способу защиты человека от поражения электрическим током БВИ соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Пример записи обозначения БВИ в других документах и при заказе:

"Блок выносных индикаторов БВИ-8, ТУ 4372-067-23072522-2005 ".

- Технические данные и характеристики

  - Напряжение питания при питании БВИ по цепи "12 В" от 10 до 15 В.

  - Ток потребления по цепи "12 В" – не более 10 мА при минимальной яркости и не более 20 мА при максимальной яркости свечения индикаторов..

  - Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50 С. Относительная влажность воздуха – до 93 % при 40 С.

  - Габаритные размеры БВИ (без кронштейна) - 1243826 мм.

  - Масса БВИ - не более 0,1 кг.

- Комплектность

  - Комплект поставки БВИ соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425564.002 | Блок выносных индикаторов БВИ-8 | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
|  | Перемычка | 1 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3х20 | 2 шт. |
| СПНК.301565.001 | Кронштейн | 1 шт. |
| СПНК.754462.270 | Ярлык | 1 шт. |
| СПНК.754462.271 | Ярлык | 1 шт. |
| СПНК.754462.272 | Ярлык | 1 шт. |
|  | Памятка по применению | 1 экз. |
| СПНК425564.002 ПС | Паспорт | 1 экз. |

- Подготовка к работе

  - Наклеить на светодиодные индикаторы БВИ один из ярлыков с символами, в зависимости от того в каком положении (горизонтальном или вертикальном) будет эксплуатироваться БВИ.

  - БВИ может быть закреплен либо непосредственно на поверхности с помощью шурупов, либо на кронштейне (приобретается отдельно).

  - Вскрыть отверстие (с требуемой стороны БВИ) для подвода проводов.

- Подключение к приборам

  - Для подключения БВИ к ППКОП 0104050639-4-1/2 "Аккорд", ППКОП 0104050639-512-1 "Аккорд-512", УОО-АВ исп.5 или к выходу "ВИ" ППКОП 0104050639-8/16-1 "Спектр-8" необходимо соединить цепь БВИ "ОБЩ" с цепью прибора "БВИ(-)" (либо "ВИ(-)"), а цепь БВИ "+СЛ" с цепью прибора "БВИ (+)" (либо "ВИ(+)").

Для подключения БВИ к РРОП ВОРС "Стрелец" необходимо соединить цепь БВИ "ОБЩ" с цепью "" РРОП, а цепь БВИ "-СЛ" с цепью "BVI1" или "BVI2" РРОП.

При подключении к прибору нескольких БВИ или при большой длине соединительных линий (более 100-200 м), а также при включении БВИ на повышенную яркость рекомендуется подать на БВИ питание по цепи "+12В", для чего цепь внешнего питания БВИ "+12В" соединить с цепью прибора "+12В".

  - Для подключения БВИ к ППКОП 0104050639-4-1/1 "Аккорд" исполнение 3.00, ППКОП 0104059-4-1 "Нота-4" необходимо соединить цепь БВИ "ОБЩ" с цепью прибора "-12 В", цепь БВИ "+СЛ" с цепью "Тх" прибора, а цепь БВИ "+12 В" с цепью "+12 В" прибора.

  - Для подключения БВИ к локальной сигнальной линии ("ЛСЛ") ППКОП 0104050639-8/16-1 "Спектр-8" необходимо соединить цепь БВИ "ОБЩ" с цепью прибора "-ЛСЛ", цепь БВИ "+СЛ" с цепью "+ЛСЛ" прибора, а цепь БВИ "+12 В" с цепью "+ВП" прибора.

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦЕПИ "+СЛ" БВИ К ИСТОЧНИКУ НАПРЯЖЕНИЯ.

- Порядок работы

  - Индикация на БВИ при работе с ППКОП 0104050639-4-1/2 "Аккорд", ППКОП 0104050639-512-1 "Аккорд-512", УОО-АВ исп.5 и ППКОП 0104050639-8/16-1 "Спектр-8" (при подключении к выходу "ВИ") соответствует руководству по эксплуатации на данные приборы.

  - Индикация на БВИ при работе с ППКОП 0104050639-4-1/1 "Аккорд" исполнение 3.00 и ППКОП 0104059-4-1 "Нота-4" имеет следующий вид.

    - Индикаторы "1" – "4" (красного цвета):

- ШС снят и в норме – индикатор соответствующего ШС выключен;

- ШС снят и нарушен – индикатор соответствующего ШС кратковременно включается с периодом 2 с;

- ШС охраняется (взят или он круглосуточный) и в норме – индикатор соответствующего ШС включен непрерывно;

- ШС в режиме "Тревога" или "Пожар" – индикатор соответствующего ШС светится прерывисто (0,5 с включен, 0,5 с выключен);

- пожарный ШС в режиме "Неисправность" – индикатор соответствующего ШС светится прерывисто с высокой частотой (включается 5 раз в секунду);

- ШС перевзят автоматически (после тревоги) и находится в норме - индикатор соответствующего ШС светится двойными вспышками с паузами.

    - Индикатор "связь" (желтого цвета) светится непрерывно при отсутствии связи с прибором.

    - Индикатор "питание" (двухцветный – зеленый/желтый):

- светится зеленым цветом при наличии резервного и основного питаний;

- светится желтым цветом при отсутствии основного питания;

- светится поочередно желтым/зеленым цветом при неисправности (отсутствии) резервного питания;

- светится прерывисто желтым цветом при отсутствии основного питания и неисправности резервного питания.

  - Индикация на БВИ при работе с ППКОП 104050639-8/16-1 "Спектр-8" при его подключении к локальной сигнальной линии (ЛСЛ) прибора имеет следующий вид.

    - Индикаторы "1" – "8" (красного цвета):

- ШС снят и в норме – индикатор соответствующего ШС выключен;

- ШС снят и нарушен – индикатор соответствующего ШС кратковременно включается с периодом 2 с;

- ШС охраняется (взят или он круглосуточный) и в норме – индикатор соответствующего ШС включен непрерывно;

- ШС в режиме "Тревога" или "Пожар" – индикатор соответствующего ШС светится прерывисто (0,5 с включен, 0,5 с выключен);

- пожарный ШС в режиме "Неисправность" – индикатор соответствующего ШС светится прерывисто с высокой частотой (включается 5 раз в секунду);

- ШС перевзят автоматически (после тревоги) и находится в норме - индикатор соответствующего ШС светится двойными вспышками с паузами.

    - Индикатор "связь" (желтого цвета):

- светится непрерывно при отсутствии связи с прибором;

- светится прерывисто при отсутствии связи между различными МПК по СЛ.

    - Индикатор "питание" (двухцветный – зеленый/желтый):

- светится зеленым цветом при наличии резервного и основного питаний;

- светится желтым цветом при отсутствии основного питания;

- светится поочередно желтым/зеленым цветом при неисправности (отсутствии) резервного питания;

- светится прерывисто желтым цветом при отсутствии основного питания и неисправности резервного питания.

  - При отсутствии связи БВИ с прибором (или в течение нескольких секунд после включения прибора) индикаторы ШС БВИ кратковременно поочередно включаются.

  - Перемычка "Я" на плате БВИ служит для изменения яркости свечения индикаторов. При установленной перемычке яркость свечения индикаторов понижена (ток потребления при этом минимальный).

  - Перемычка "П" на плате БВИ служит для установки номера БВИ (№1, №2 или №3) при его работе в ЛСЛ ППКОП 0104050639-8/16-1"Спектр-8".

БВИ №1 отображает состояние восьми ШС первого модуля приемно-контрольного (МПК), БВИ №2 – второго МПК, а БВИ №3 – третьего МПК. При работе с МПК-24  БВИ №1 отображает состояние 1 -8 ШС, БВИ №2 – 9 -16 ШС, а БВИ №3 – 17 – 24 ШС МПК-24.

Для программирования номера БВИ необходимо установить на плату БВИ перемычку и подать на БВИ питание 12 В. Индикаторы "1", "2", "3" БВИ будут поочередно включаться на 1 с. Для задания номера необходимо снять перемычку при включенном индикаторе соответствующем требуемому номеру БВИ.

В ЛСЛ может быть включен только один БВИ с №1 и любое количество БВИ с №2 и №3.

В рабочем режиме с любым прибором перемычка "П" на плате БВИ должна быть снята.

- Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок выносных индикаторов БВИ-8,

№____________________________, изготовлен и принят

заводской номер

в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Примечание – Заводской номер (XXXXXYYZ) состоит из:

серийного номера изделия – XXXXX, месяца изготовления – YY, последней цифры года изготовления – Z.

- Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие БВИ требованиям технических условий ТУ 437-067-23072522-2005 при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня отгрузки БВИ с предприятия-изготовителя.

  - БВИ, у которого во время гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет обнаружено несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65А

ЗАО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

27.05.08