БЛОК ПИТАНИЯ

БП-48/1,5

Руководство по эксплуатации

СПНК.436531.011 РЭ

Содержание

1 Назначение	3

2 Технические данные	4

3 Комплектность	6

4 Общие указания по эксплуатации	7

5 Конструкция	7

6 Указания мер безопасности	8

7 Порядок установки	9

8 Подготовка к работе	10

9 Порядок работы	10

10 Возможные неисправности	12

11 Техническое обслуживание	13

12 Хранение	13

13 Транспортирование	13

Приложение А Конструкция изделия	14

Приложение Б Схема внешних подключений изделия	15

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными техническими характеристиками, работой, правилами монтажа и эксплуатации блока питания БП-48/1,5.

# Назначение

  - Блок питания БП-48/1,5 (в дальнейшем - изделие) предназначен для электропитания (электроснабжения) ретрансляторов всех типов системы передачи извещений "Атлас-20", других пожарных и охранных систем сигнализации, оборудования систем передачи данных и других потребителей номинальным напряжением питания 48 В постоянного тока.

  - Основное питание изделия осуществляется от сети переменного тока 220 В 50 Гц, резервное - от 8 встроенных аккумуляторных батарей (АБ), разбитых на 2 секции по 4 соединенные последовательно АБ.

  - При питании от сети обеспечивается автоматический заряд АБ ограниченным током до их номинального напряжения. При этом обеспечивается определение неисправности АБ и цепей их подключения.

  - Изделие автоматически переключается на питание от АБ при отключении сети, и обратно - при ее восстановлении. При работе от АБ изделие обеспечивает их автоматическое отключение для предотвращения выхода из строя при глубоком разряде.

  - Изделие имеет защиту от перегрузки по току и от короткого замыкания (КЗ) по выходу, а также от переполюсовки АБ.

  - Изделие обеспечивает индикацию состояния сетевого напряжения, АБ, цепей их подключения, а также выходного напряжения.

  - Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях с регулируемыми климатическими условиями.

  - Условия эксплуатации:

  - номинальное напряжение питающей сети – 220 В;

  - температура окружающей среды от плюс 1 до плюс 50 (С;

  - относительная влажность воздуха до 80 % при 35 (С;

  - режим работы - непрерывный круглосуточный.

  - АБ в комплект поставки не входят, но могут поставляться по дополнительному заказу.

  - Пример записи обозначения изделия при заказе и в другой документации: "Блок питания БП-48/1,5, ТУ 4372-102-23072522-2008".

# Технические данные

  - Основные характеристики изделия приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Выходное напряжение, В: - при питании от сети | от 54,6 до 55,6 |
| - при питании от АБ | от 40,0 до 55,2 |
| Пульсация напряжения на выходе (размах), В, не более | 0,48 |
| Номинальный ток нагрузки, А | 1,5 |
| Диапазон напряжений питающей сети, В | от 170 до 242 |
| Мощность, потребляемая от сети, В·А, не более | 170 |
| Номинальная емкость встроенного резерва, А·ч | 14 |
| Тип применяемых встроенных АБ | 12 В, 7 А(ч × 8 шт. |
| Охлаждение | естественное |
| Габаритные размеры, мм | 483(353(133 |
| Масса без АБ, кг, не более | 10 |

  - Изделие имеет защиту от перегрузки по току и короткого замыкания (КЗ) по выходу. Тип защиты – электронный предохранитель. Для перезапуска изделия необходимо временное (примерно 10 с) отключение нагрузки.

  - Время работы от полностью заряженных АБ в зависимости от тока нагрузки указано в таблице 2.2. При установке только одной секции время работы уменьшается в 2 раза.

Таблица 2.2.

| Время непрерывной работы, ч | 24 | 12 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ток нагрузки, А | 0,5 | 0,9 | 1,4 |

Примечание - Ток потребления одной полностью укомплектованной секции ретранслятора "Атлас-20" равен 0,44 А.

  - Время полного заряда АБ – не более 48 ч.

  - Изделия имеют индикаторы состояния сетевого напряжения, АБ и цепей их подключения, а также выходного напряжения.

  - Изделия имеют следующие гальванически отвязанные дополнительные информационные выходы типа открытый коллектор для внешней индикации и обработки другими устройствами:

- "ОП" - состояние сети;

- "РП"  - состояние резерва;

Параметры выходов: коммутируемое напряжение – до 60 В при токе до 50 мА.

  - Время технической готовности изделий не более 5 с.

  - Условия эксплуатации:

  - номинальное напряжение питающей сети – 220 В 50 Гц с пределами изменения от 170 до 242 В;

  - температура окружающей среды от плюс 1 до плюс 50 (С;

  - относительная влажность воздуха до 80 % при 35 (С;

  - синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 1 до 35 Гц при максимальном ускорении 0,5 g.

  - Изделия в упаковке при транспортировании выдерживают:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 10 до 120 в минуту в течение 2 ч или 15000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 (С;

- относительную влажность воздуха 95 % при температуре 35 (С.

  - Степень защиты оболочки – IР30 по ГОСТ 14254-96.

  - Средняя наработка на отказ изделия - не менее 40 000 ч. Критерием отказа является несоответствие изделия требованиям 2.1.

  - Средний срок службы изделий - не менее 10 лет.

  - Среднее время восстановления изделия - не более 0,5 ч.

  - Изделия удовлетворяют требованиям безопасности к электрическим изделиям класса I согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Конструктивное исполнение изделия обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

  - Изделие устойчиво к микросекундным импульсным помехам большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5-99 со степенью жесткости испытаний 3.

  - Изделие устойчиво к наносекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51317.4.4-99 со степенью жесткости испытаний 3.

  - Изделие устойчиво к электростатическим разрядам по ГОСТ Р 51317.4.2-99 со степенью жесткости испытаний 3.

  - Изделие устойчиво к радиочастотному электромагнитному полю по ГОСТ Р 51317.4.3-99 со степенью жесткости испытаний 3.

  - Радиопомехи индустриальные от изделий не превышают норм, установленных ГОСТ Р 51318.22-99 для оборудования класса Б (применение в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением по ГОСТ Р 51317.6.3-99).

  - Изделие устойчиво  к динамическим изменениям напряжения сети электропитания переменного тока по ГОСТ Р 51317.4.11-99 со степенью жесткости испытаний 3 и длительным прерываниям напряжения электропитания по НПБ 57-97 со следующими параметрами: длительность первого и второго прерывания 100 мс, третьего – 500 мс, пауза между прерываниями – 300 мс.

  - Изделие устойчиво к нелинейным искажениям в сети электропитания переменного тока по НПБ 57-97 со степенью жесткости испытаний 3.

# Комплектность

  - Комплектность изделий соответствует таблице 3.1. Изделия поставляются без АБ.

Таблица 3.1

| Обозначение документа | Наименование | Количество, шт. (экз.) |
| --- | --- | --- |
| СПНК.436531.011 | Блок питания БП-48/1,5 | 1 |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| СПНК.685612.113 | Перемычка | 6 |
| СПНК.685631.058 | Кабель | 1 |
| АГ0.481.303 ТУ | Вставка плавкая ВП1-1-3,15 А | 2 |
| ГЕ0.364.126 ТУ | Вилка 2РМД18КПН4Ш5В1 | 1 |
| ГЕ0.364.126 ТУ | Розетка 2РМ14КПН4Г1В1 | 1 |
|  | Разъем МНU-4 | 1 |
|  | Ножка приборная | 6 |
|  | Винт М6(16 | 4 |
|  | Гайка квадратная М6 | 4 |
|  | Шайба | 4 |
| СПНК.436531.011 ПС | Паспорт | 1 |
| СПНК.436531.011 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |
| ________________________________ Примечание: по отдельному заказу может быть осуществлена поставка АБ |

# Общие указания по эксплуатации

  - Эксплуатация изделий должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящее руководство.

  - После вскрытия упаковки изделия необходимо:

- провести внешний осмотр изделия и убедиться в отсутствии механических повреждений;

- проверить комплектность изделия;

- убедиться в наличии пломбы предприятия-изготовителя.

  - После транспортировки при отрицательных температурах или при повышенной влажности изделие, перед включением, должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

  - Не следует использовать в одной секции АБ с различными емкостями и различными датами выпуска.

# Конструкция

  - Основными конструктивными элементами изделия (приложение А) являются основание 1 и крышка 2 корпуса, секции АБ 3 и 4. На передней панели изделия расположены держатели сетевого предохранителя 5, винт заземления 6, разъем подключения к сети 7, выключатель сети 8, разъем подключения нагрузки 9, выключатель нагрузки 10, индикаторная панель 11. Для ограничения доступа выключатели сети 8 и нагрузки 10 закрываются крышкой 12, которая фиксируется в закрытом положении винтом 13. Под данный винт при необходимости может помещаться пломбировочная чашка. Для доступа к АБ необходимо вывинтить винты 14, выдвинуть секцию за ручки 15 и отсоединить разъем 16. Каждая секция содержит четыре АБ 17, соединенные последовательно (АБ в комплект поставки не входят).

  - На задней стенке корпуса расположены разъемы подключения дополнительных внешних выходов 18.

# Указания мер безопасности

  - При установке и эксплуатации изделий следует руководствоваться положениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил эксплуатации электроустановок потребителей".

  - К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию изделий должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III на напряжение до 1000 В.

  - Следует помнить, что в рабочем состоянии к изделию подводятся опасные для жизни напряжения от электросети. Выходное напряжение также является опасным.

  - Установку, снятие и ремонт изделий необходимо производить при отключенном сетевом питании и отключенной нагрузке.

  - Запрещается эксплуатация изделий без защитного заземления/зануления.

  - Запрещается ставить в держатели предохранителей перемычки и плавкие вставки номиналов, не соответствующих установленным заводом - изготовителем.

  - Запрещается соединять накоротко клеммы АБ, подвергать АБ сильным вибрациям и ударам.

  - Запрещается эксплуатация изделия в помещениях с взрывоопасной или химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию, в условиях воздействия капель или брызг, а также на открытых площадках.

  - Запрещается самостоятельно производить ремонт изделия, за исключением замены плавких вставок и АБ.

  - При эксплуатации запрещается закрывать вентиляционные отверстия в корпусе изделия.

# Порядок установки

  - Изделие рассчитано для установки в шкаф 19" или на любой горизонтальной поверхности. Место установки должно быть выбрано вдали от отопительных и нагревательных устройств, а также источников влаги. При установке изделия вне шкафа необходимо обеспечить расстояние от его стенок до соседних предметов не менее 2  см, а свободное пространство перед лицевой панелью не менее 30 см.

  - Выбор места установки изделия должен обеспечивать свободное, без натяжения, размещение кабелей подключения внешних АБ, нагрузок и вспомогательного оборудования. При этом кабельную разводку необходимо разместить таким образом, чтобы исключить к ней свободный доступ.

  - При установке переключатели сети и нагрузки должны быть в выключенном положении.

  - Для установки в стойку необходимо произвести следующие действия.

    - Извлечь из корпуса аккумуляторные секции 3 и 4, вывернув винты 14 (приложение А).

    - Установить в стойку 4 гайки из комплекта принадлежностей.

    - Установить изделие в стойке, зафиксировав его винтами с шайбами, входящими в комплект поставки.

  - Электрическое подключение изделия производится в соответствии со схемой подключения (приложение Б).

    - Соединить провод заземления/зануления с клеммой 6, расположенной на корпусе изделия.

    - Подключить провода сетевого источника питания и выходного напряжения (нагрузки) с помощью разъемов из комплекта поставки. Сечение подключаемых проводов должно быть:

- сетевой провод – 0,5 – 1 мм2 с двойной изоляцией;

- провода нагрузки – 1 – 2 мм2.

    - Подсоединить кабель подключения дополнительных выходов из комплекта поставки. Если изделие используется в составе СПИ "Атлас-20", кабель подключается к соответствующему входу модуля управления (МУ).

    - Установить АБ в аккумуляторные секции изделия в соответствии с приложением А, соединив их последовательно перемычками из комплекта поставки. АБ должны быть одного года выпуска (лучше – из одной партии). Подключить провода к клеммам АБ, соблюдая полярность подключения (красный - на клемму "+"). Возможно использование только одной секции АБ (любой).

    - Установить секции АБ в корпус изделия, подсоединив разъемы 16. Закрепить секции винтами 14.

    - Допускается подключение вместо секции 3 (приложение А) четырех внешних АБ емкостью до 250 А(ч. АБ подключаются к изделию с помощью разъема из комплекта поставки проводом не менее 1 мм2. АБ соединяются последовательно. Для уменьшения влияния сопротивления соединительных проводов АБ рекомендуется устанавливать как можно ближе к изделию.

# Подготовка к работе

  - Проверить правильность произведенного монтажа в соответствии со схемой подключения (приложение Б).

  - Подать сетевое напряжение. Включить переключатель "220 В". При этом индикатор, встроенный в переключатель, и индикатор "ОП" на панели индикации, должны светиться непрерывно.

    - Включить переключатель "Выход". При этом индикатор "Вых" должен светиться непрерывно.

    - Перевести переключатель "220В" в выключенное положение. При этом изделие должно перейти в режим резервного питания. Индикатор "ОП" должен быть погашен, остальные индикаторы – постоянно светиться.

    - Включить переключатель "220 В". Индикация должна быть в соответствии с 8.2.

    - Закрыть крышку 12 (приложение А), зафиксировать ее винтом 13. При необходимости винт опломбировать.

    - Спустя час проверить работу изделия по состоянию индикации.

# Порядок работы

  - При работе изделия индикаторы отображают следующую информацию:

- "ОП" – наличие напряжения сети. Если на изделие подано напряжение сети, индикатор светится непрерывно. Если напряжение отключено, свечение индикатора отсутствует.

- "РП1", "РП2" - состояние резервного питания, отображает состояние секций АБ 3 и 4 (Приложение А) соответственно и цепей их подключения. При работе от секции АБ, находящейся в нормальном состоянии (АБ заряжены), индикатор светится непрерывно. При разряженных АБ индикатор светится прерывисто с периодом 2 с. При работе от сети и отсутствии неисправностей резервного питания свечение индикатора отсутствует. При неисправности АБ, обрыве или КЗ цепей их подключения, при разряженных АБ, индикатор светится прерывисто с периодом 2 с. После устранения данных неисправностей в работающем изделии смена индикации происходит по истечении не более 5 мин.

- "Вых" - состояние выходного напряжения. Индикатор светится непрерывно при нормальном уровне напряжения на разъеме подключения нагрузки. Индикатор выключен при выключенном переключателе "Выход", при перегрузке по току, КЗ в цепи нагрузки или неисправности изделия, в результате которой напряжение на выходе отсутствует.

Состояние индикации и дополнительных выходов в зависимости от состояния сетевого питания и резерва приведено в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| Сост. осн. питания | Сост. резерва 1 | Сост. резерва 2 | Инд. "ОП" | Инд. "РП1" | Инд. "РП2" | Доп. вых. "ОП" | Доп. вых. "РП" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | +*) | +*) | - | - |
| - | - | + | - | +/- | + | - | - |
| - | + | - | - | + | +/- | - | - |
| - | + | + | - | + | + | - | + |
| + | - | - | + | +/- | +/- | + | - |
| + | - | + | + | +/- | + | + | - |
| + | + | - | + | + | +/- | + | - |
| + | + | + | + | - | - | + | + |
| Примечания: "+" - состояние основного питания или резерва в норме, индикатор или дополнительный выход включен; "-" – основное питание или резерв в аварии, индикатор или дополнительный выход выключен; "+/-" – режим прерывистого свечения индикатора с периодом 2 c; "+*)" – при напряжении на секции АБ более (40,8(1) В индикатор светится прерывисто с периодом 2 с, при напряжении меньше (40,8(1) В все индикаторы погашены. |

  - При работе от сети и включенном переключателе "Выход" индикаторы "ОП" и "Вых" включены, индикаторы "РП1" и "РП2" при нормальном состоянии резерва выключены.

  - При отсутствии сетевого напряжения питание нагрузки осуществляется от встроенных или внешних АБ. При этом индикатор "ОП" выключен, а индикаторы "РП1" и "РП2" – включены. По мере разряда АБ и снижении напряжения секции до (44(1) В, соответствующий индикатор "РП" переходит в режим прерывистого свечения с периодом 2 c, на дополнительные выходы выдается сообщение о неисправности резервного питания. При снижении напряжения секции АБ до (40,8(1) В, электропитание нагрузки прекращается, все индикаторы выключаются. Электропитание нагрузки и заряд АБ возобновляются автоматически при появлении напряжения сети.

  - Отключение нагрузки производится переключателем "Выход". Этот же переключатель используется для перезапуска изделия при срабатывании защиты от перегрузки по току или КЗ.

  - При длительном отключении от сети необходимо отключить разъемы 16 (приложение А) для предотвращения глубокого разряда АБ.

# Возможные неисправности

  - Перечень возможных неисправностей и способов их устранения приведен в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| Проявление неисправности | Возможная причина | Порядок устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 При включенном переключателе "220В" отсутствует свечение его индикатора | Отсутствует напряжение в сети | Проверить наличие напряжения на разъеме "220В". Если нет напряжения, искать повреждения в питающей сети. |
|  | Неисправен сетевой предохранитель | Заменить неисправный предохранитель. Запрещается использование предохранителей, не соответствующих номиналу. |
| 2 Индикатор "Вых" выключен при включенном переключателе "Выход", нагрузка выбрана так, что ток не должен превышать 1,5 А | КЗ или перегрузка по току в цепи нагрузки | Отключить нагрузку переключателем "Выход", отсоединить разъем подключения нагрузки и через 10 с снова включить переключатель "Выход". Если индикатор "Вых" включился, определить причину перегрузки или КЗ в нагрузке. Найденную неисправность устранить. |
| 3 При питании от сети индикатор "РП1" или "РП2" светится прерывисто с периодом 2 с | Неисправность АБ | Заменить АБ соответствующей секции |
|  | Неисправность цепей подключения АБ | Проверить надежность контакта проводов подключения АБ соответствующей секции |
|  | Переполюсовка подключения АБ | Подключить правильно АБ соответствующей секции |

# Техническое обслуживание

  - Техническое обслуживание изделия осуществляется персоналом, изучившим работу изделия и настоящее руководство.

  - С целью поддержания исправности изделия в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ.

  - Регламентные работы "1" включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и  контроль работоспособности по внешним признакам: свечение индикаторов, наличие рабочих напряжений на нагрузках, переход на питание от АБ.

  - Регламентные работы "2" и производятся при появлении нарушений в работе изделия и включают в себя проверку работоспособности в соответствии  с разделами 7 - 10 настоящего руководства по эксплуатации.

  - Каждые 5 лет эксплуатации необходимо производить плановую замену АБ. При замене АБ в секции они должны быть одного года выпуска. Замена АБ может производиться без отключения сетевого питания.

  - При невозможности устранения нарушений в работе изделия его направляют в ремонт.

# Хранение

  - Условия хранения соответствуют условиям 1 ГОСТ 15150-69.

  - Изделия следует хранить в упаковке на стеллажах, на расстоянии не менее 0,1 м от стен и пола хранилища и не менее 0,5 м от источников тепла.

  - При складировании в штабели разрешается укладывать не более четырех коробок с изделиями.

  - В хранилище не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

# Транспортирование

  - Изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета.

  - Условия транспортирования соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

  - Винт заземления должен быть затянут до упора.

  - При транспортировании АБ должны быть извлечены из изделия.

  - После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха изделия непосредственно перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

# Приложение А
Конструкция изделия

Вид сзади

# Приложение Б
Схема внешних подключений изделия

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65А

ЗАО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

24.05.10