| ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МАЯК-12-КПМ1, МАЯК-24-КПМ1 ТУ 4372-001-49518441-99 |  |

1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные МАЯК-12-КПМ1, МАЯК-24-КПМ1 (далее - «изделия») предназначены для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

2. Технические характеристики

| Модификация | МАЯК-12-КПМ1 |  | МАЯК-24-КПМ1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 12 | +1,8 | 24 | +3,6 |
|  |  | −3,0 |  | −6,0 |
| Номинальный ток потребления, мА - светового оповещателя - звукового оповещателя | 20±2 20±2 |  |  |  |
| Уровень звукового давления, дБ, не менее | 105 |  |  |  |
| Время непрерывной работы в режиме «оповещение» | не ограничено |  |  |  |
| Степень защиты оболочки, IP | 55 |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм | 100х80х30 |  |  |  |
| Масса, кг, не более | 0,03 |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Диапазон рабочих температур, ºС | −50…+55 |  |  |  |
| Относительная влажность воздуха при +25 ºС, %, не более | 95 |  |  |  |

3. Подготовка к работе

3.1.	Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2.	Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1.).

Рис.1. Схема подключения.

3.3.	По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

3.4.	При установке вне помещений необходимо защитить изделия от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1.	Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния  в условиях, исключающих механическое повреждение.

4.2.	Изделия допускается хранить в отапливаемых и вентилируемых  помещениях при температуре от -50 ºС до +55 ºС и относительной влажности до 95 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

4.3.	Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки

изделие, шт. ……………………………………...………………………………..1

паспорт, шт. ………………………………………………………...……………..1

упаковка, шт. ……………………………………………………...………………1

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ AA                                Дата приемки                                    Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,

57-71-05, www.omelta.com      e-mail: info@omelta.com