ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ПЛАМЕНИ

ИП330-3-3 «СПЕКТРОН»

(Спектрон-201, -204, -205, -210, -211)

Руководство по эксплуатации

СПЕК.425200.000 РЭ

2013

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ИЗВЕЩАТЕЛЯ | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Назначение | 3 |
| 1.2 | Технические характеристики | 3 |
| 1.3 | Принадлежности | 4 |
| 1.4 | Устройство и принцип работы | 5 |
| 1.5 | Маркировка | 6 |
| 1.6 | Упаковка | 6 |
| 2 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ | 6 |
| 2.1 | Эксплуатационные ограничения | 6 |
| 2.2 | Рекомендации по установке | 6 |
| 2.3 | Причины ложных срабатываний и неработоспособности приборов и способы их устранения | 8 |
| 3 | ТЕХНИЧЕЧСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 10 |
| 3.1 | Безопасность | 10 |
| 3.2 | Порядок технического обслуживания | 10 |
| 3.3 | Проверка работоспособности | 10 |
| 3.4 | Проверка чувствительности | 10 |
|  | Паспорт | 16 |

Руководство по эксплуатации СПЕК.425200.000РЭ распространяется на извещатель пожарный пламени ИП330-3-3 «Спектрон» -201, -204, -205, -210, -211 и предназначено для изучения их устройства, установки и эксплуатации.

- ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

  - Назначение

    - Пожарные извещатели пламени    ИП330-3-3  «Спектрон»  -201, -204, -205, -210, -211, далее «Извещатель», производятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53325-2009, технических условий СПЕК.425241.200 ТУ и комплекта документации СПЕК.425200.000. Внешний вид Извещателей показан на рис. 1-6.

    - Извещатель предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением открытого пламени.

    - Извещатель является активным (токопотребляющим) прибором и работает в шлейфе сигнализации совместно с приборами приёмно-контрольными пожарными и охранно-пожарными, соответствующими требованиям раздела 7 ГОСТ Р 53325-2009.

      - Извещатели с индексом «Р» в условном обозначении имеют релейный выход.

  - Технические характеристики

    - Извещатель является восстанавливаемым обслуживаемым устройством со следующими техническими характеристиками.

| Дальность обнаружения тестового очага пожара по ГОСТ Р 53325, м | ТП-5 | 30 |
| --- | --- | --- |
|  | ТП-6 | 12 |
| Время срабатывания не более, с | ТП-5 | 30 |
|  | ТП-6 | 30 |
| Время восстановления не более, с | 2 |
| Угол обзора «Спектрон-201», «-205», «-211», градусы | 120 |
| Угол обзора «Спектрон-204», «-210», градусы | 90 |
| Устойчивость к воздействию прямого света, не менее, лк | лампа накаливания | 250 |
|  | люминесцентная лампа | 2500 |
| Устойчивость к рассеянному солнечному свету (без модуляции), лк | 20000 |
| Напряжение питания, В | 9 ÷ 28 |
| Потребляемый ток в режиме «Дежурный» не более, мА | 0,20 |
| Потребляемый ток в режиме «Пожар», мА | без реле | 3 ÷ 22 |
|  | с реле | 22 |
| Релейный выход (НЗ и НР «сухие» контакты) | коммутируемое напряжение не более, В | 50 |
|  | ток активной нагрузки не более, А | 0,2 |

### Извещатель имеет два режима работы: режим «Дежурный» и режим «Пожар». Режимы работы Извещателя индицируются светодиодным индикатором красного свечения, расположенным в нижней части передней панели Извещателя. При нахождении Извещателя в режиме «Дежурный» индикатор вспыхивает с частотой 0,1±0,05 Гц. В режиме «Пожар» горение индикатора непрерывное или мигающее с частотой переполюсовки напряжения шлейфа сигнализации.

### Конструктивные особенности исполнений Извещателя приведены в таблице 1.

| Исполнения Извещателя | Электронный блок Извещателя | Выносной элемент |
| --- | --- | --- |
|  | Степень защиты оболочкой (ГОСТ 14254–96) | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Температурный диапазон, °С | Наличие реле | Климатическое исполнение и категория размещения (ГОСТ 15150–69) | Степень защиты оболочкой (ГОСТ 14254–96) | Габаритные размеры, мм | Температурный диапазон, °С |
| -201 | IP41 | 82×120×26 | 0,2 | -50/+55 | - | УХЛ3 | - | - | - |
| -201Р | IP41 | 82×120×26 | 0,2 |  | + | УХЛ3 | - | - | - |
| -204 | IP68 | 82×120×26 | 0,4 |  | - | М1 | - | - | - |
| -204Р | IP68 | 82×120×26 | 0,4 |  | + | М1 | - | - | - |
| -205 | IP41 | 74×115×23 | 0,2 |  | - | УХЛ3 | - | - | - |
| -205Р | IP41 | 74×115×23 | 0,2 |  | + | УХЛ3 | - | - | - |
| -210 | IP68 | 125х130х35 | 0,6 |  | - | М1 | IP68 | Ø18х40 | -50/+70 |
| -210Р | IP68 | 125х130х35 | 0,6 |  | + | М1 | IP68 | Ø18х40 |  |
| -211 | IP41 | 82×120×26 | 0,2 |  | - | УХЛ3 | IP51 | Ø8х18 |  |
| -211Р | IP41 | 82×120×26 | 0,2 |  | + | УХЛ3 | IP51 | Ø8х18 |  |

### Таблица 1

  - Принадлежности

    - Для монтажа Извещателей имеются различные модели крепежно-юстировочных устройств, приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Модель | Масса, кг | Конструктивные и функциональные особенности | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| К-02 для выносного элемента | 0,04 | Позволяет производить юстировку оптической оси чувствительного элемента в диапазоне ±45° в вертикальной и горизонтальной плоскости | Спектрон-211 |
| К-03 для выносного элемента | 0,15 | Позволяет производить юстировку оптической оси чувствительного элемента в диапазоне ±45° в вертикальной и горизонтальной плоскости | Спектрон-210 |
| К-04 для Извещателя | 0,06 | Фиксирует оптическую ось чувствительного элемента под углом 30° в вертикальной плоскости и позволяет производить юстировку оптической оси в горизонтальной плоскости в диапазоне ±45° | Спектрон-201 Спектрон-204 |

Крепёжно-юстировочные устройства К-04 не входят в комплект поставки извещателей «Спектрон-201».

  - Устройство и принцип работы

    - Извещатель представляет собой питаемое по шлейфу сигнализации автоматическое оптоэлектронное устройство, сопротивление которого уменьшается при возникновении возгорания в зоне контроля, что является сигналом для приёмно-контрольного прибора.

    - Извещатели «Спектрон-201, -204, -205» имеют встроенный чувствительный элемент.

    - Извещатели «Спектрон-210, -211» имеют выносной чувствительный элемент, который связан с электронным блоком электрическим кабелем длиной 1,0÷45 м. Электрический кабель извещателей «Спектрон-210» имеет защитный металлорукав.

    - Принцип работы Извещателя состоит в том, что:

    - при появлении открытого пламени в зоне контроля испускаемое им ИК-излучение (0,8÷1,1 мкм) попадает на фотоприёмник, преобразующий его в электрический сигнал;

    - после обработки сигнала по алгоритму, разработанному в «НПО Спектрон», принимается решение о переходе Извещателя в режим «Пожар», характеризующийся увеличением тока потребления Извещателя, что является сигналом для срабатывания приёмно-контрольного прибора и регистрируется световым индикатором;

    - возврат Извещателя в режим «Дежурный» осуществляется путем снятия напряжения питания на время не менее двух секунд.

  - Маркировка

    - В маркировке, наносимой на корпус Извещателей, указывается:

#### Россия, ООО «НПО Спектрон», федеральный телефонный номер;

#### условное обозначение  по ГОСТ Р 53325, условное наименование  и исполнение в соответствии с техническими условиями;

#### степень защиты оболочкой;

#### дата выпуска;

#### заводской номер;

#### знак соответствия системы сертификации;

  - Упаковка

    - Извещатель упаковывается комплектно в тару предприятия-изготовителя.

    - Извещатели размещаются в групповой таре с учетом исключения их перемещения.

    - В каждую транспортную тару вкладываются во влагонепроницаемых пакетах:

- упаковочный лист и накладная;

- руководство по эксплуатации и паспорт.

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

  - Эксплуатационные ограничения

    - Извещатель может использоваться в шлейфе сигнализации с напряжением от 9 до 28 В и в шлейфе сигнализации с переполюсовкой с номинальным напряжением 24В.

  - Рекомендации по установке

    - При установке Извещателя необходимо учитывать, что наличие в зоне контроля крупных предметов (перегородок, ширм, стеллажей и т.д.) создает за ними зону нечувствительности. Оптическая ось зоны контроля проходит через центр чувствительного или оптического элемента  нормально поверхности входного окна. Зоной контроля Извещателя является объём, ограниченный конусом с углом при вершине (угол обзора) 120º («Спектрон-201, -205, -211») и угол обзора 90º («Спектрон-204, -210»). Защищаемую Извещателем площадь рекомендуется определять по методике, приведённой на сайте предприятия www.spectron-ops.ru.

    - При выборе места установки необходимо соблюдать следующие требования:

- исключить попадание прямого или зеркально-отраженного солнечного излучения на чувствительный элемент Извещателя;

- исключить из зоны контроля Извещателя объекты  с изменяющейся интенсивностью свечения  в диапазоне частот 4(10 Гц (печи, камины, мощные калориферы, неисправные осветительные приборы, движущиеся источники и т.п.);

- не устанавливать Извещатель и на вибрирующие конструкции (предпочтительным местом монтажа являются элементы каркаса здания: колонны, несущие стены).

    - Оптимальным местом установки Извещателя или его выносного элемента является зона вблизи потолка над оконными проемами в углу помещения, оптическая ось при этом ориентируется по диагонали помещения.

      - Схема подключения Извещателя к шлейфу сигнализации показана на рисунках 7 и 8. Согласование токов режима «Пожар» Извещателя, питаемого по шлейфу сигнализации, см. рис. 7, и режимов «Внимание» и «Пожар» используемого приёмно-контрольного прибора производится подключением резистора Rдоб., номинал определяется из таблицы 2.

Таблица 2

| Ток режима «Пожар», мА | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15,5 | 17 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rдоб., Ом | ∞ (провода зелёный и чёрный разомкнуты) | 240 | 100 | 51 | 30 | 15 | 10 | 0 (провода зелёный и чёрный замкнуты) |

      - В таблице 3 приведены номиналы резистора Rдоб. для некоторых приёмно-контрольных приборов при различном их включении: по одно- или двухпороговой схеме.

Таблица 3

| Приёмно-контрольный прибор | Rдоб., Ом |
| --- | --- |
|  | однопороговое включение | двухпороговое включение |
| Спектрон, Магистр, Гранит | 82 | 240 |
| ВЭРС | 51 | 240 |
| Сигнал-20, Сигнал-ВКА | 130 | - |

      - Ток режима «Пожар» Извещателя с релейным выходом не регулируется и равен 22 мА.

  - Причины ложных срабатываний и неработоспособности Извещателя и способы их устранения

    - Причины ложных срабатываний и неработоспособности Извещателя, вызванные ошибками проектирования и монтажа, и способы их устранения показаны в таблице 4.

Таблица 4

| Признаки неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Извещатель срабатывает при отсутствии возгорания. | 1. Попадание прямого или зеркально отраженного солнечного света на чувствительный элемент Извещателя. 2. В зоне контроля Извещателя находятся объекты с изменяющейся интенсивностью свечения в диапазоне частот 4(10 Гц. | Изменить ориентацию оптической оси чувствительного элемента, отсечь мешающее излучение, используя бленды и экраны. |
|  | 3. Установка Извещателя на вибрирующую конструкцию. | Перенести Извещатель на невибрирующий элемент конструкции. |
|  | 4. Провода шлейфа сигнализации расположены вблизи силовых кабелей. | Переразвести провода шлейфа сигнализации в соответствии с п.2.2. |
|  | 5. Объекты со сложной электромагнитной обстановкой. | 1. См. п.2.2. 2. Проверить наличие и качество исполнения заземления приемно-контрольного прибора. |
| Извещатель не срабатывает от тестового очага пожара. | 1. Извещатель не срабатывает от тестового очага пожара или тестового излучателя ИТ-08. | Провести испытания в соответствии с ГОСТ Р 50898-96. |
|  | 2. Загрязнилась лицевая поверхность чувствительного элемента. | Провести ТО в соответствии с пунктом 3.2. |
|  | 3. Не подается питание на Извещатель, неисправен приемно-контрольный прибор. | Проверить исправность шлейфа сигнализации и приёмно-контрольного прибора. |

    - Методы диагностики неработоспособности системы «извещатель/шлейф сигнализации/приёмно-контрольный прибор»

      - Опыт эксплуатации пожарных извещателей пламени «Спектрон» показал, что в большинстве случаев неправильная работа Извещателя обусловлена несовместимостью Извещателя и приёмно-контрольного прибора, некачественным или некорректным монтажом шлейфа и Извещателя, наличием оптической помехи и другими независящими от Извещателя факторами. При этом наиболее частой причиной рекламаций являются ложные срабатывания Извещателя.

      - При наличии регулярных ложных срабатываний Извещателя рекомендуется провести следующие мероприятия с целью определения неисправного элемента системы пожарной сигнализации:

- закрыть непрозрачной шторкой, например, чёрной изолентой в два слоя, чувствительный элемент Извещателя–если после этого ложные срабатывания прекратятся, то их причиной является оптическая помеха;

- если ложные срабатывания не прекращаются, то нужно отключить Извещатель пламени от приёмно-контрольного прибора и подключить его к аккумулятору 12 В, оставив закрытым чувствительный элемент–прекращение срабатываний указывает на неисправность шлейфа или приёмно-контрольного прибора (под неисправностью приёмно-контрольного прибора надо понимать также его несовместимость с Извещателем);

- если и в этом случае ложные срабатывания не прекратятся, то их причиной является неисправность Извещателя, и в этом случае он подлежит возврату.

      - Подозрение неработоспособности Извещателя вызывает также отсутствие сработки при попытках вызвать её вручную, например, с помощью зажигалки или свечи. В этом случае необходимо проверить правильность подключения извещателя к шлейфу сигнализации или линии питания. При правильно подключенном извещателе напряжение на нём должно быть в пределах от 9 до 28 В, а ток извещателя должен быть в пределах от 130 до 200 мкА.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Безопасность

    - Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током имеет класс защиты III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

## Порядок технического обслуживания

## Периодически, но не реже одного раза в год, необходимо производить проверку работоспособности Извещателя в соответствии с п.3.3.

## По мере загрязнения, но не реже одного раза в год, протирать мягкой тканью, смоченной спиртом, торец чувствительного элемента извещателей.

## Проверка работоспособности

## Для проверки работоспособности Извещателя рекомендуется использовать тестовый излучатель ИТ-08 производства «НПО Спектрон». При использовании тестового излучателя ИТ-08 Извещатель должен срабатывать с расстояния до 30 метров.

## Для проверки работоспособности Извещателя можно использовать любой источник света, имеющий излучение в диапазоне 0,8-1,1 мкм. При проведении испытания необходимо модулировать световой поток источника света с частотой от 5,5 до 6,5 Гц.

## Проверка чувствительности

## Для проверки чувствительности Извещателя проводятся огневые испытания в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ Н ГОСТ Р 53325-2009.

## Кюветы для тестовых очагов пожара должны иметь плоское дно и при проведении испытаний должны располагаться горизонтально для обеспечения горения жидкости по всей площади очага.

## Огневые испытания должны проводиться в помещении, исключающем появление посторонних воздушных потоков (сквозняков).

## Для оценки чувствительности используется хозяйственная свеча с высотой пламени не менее 3 см. При покачивании свечи с частотой 5-7 Гц и амплитудой 7-10 см Извещатель должен сработать с расстояния 1,0-1,2 метра.

Рис. 1

Спектрон-201

Рис. 2

Крепёжно-юстировочное устройство К-04 и разметка его крепления

Рис. 3

Спектрон-204

Рис. 4

Спектрон-205

Рис. 5

Спектрон-210

и разметка его крепления

Рис. 6

Спектрон-211

| - жёлтый | + красный | - синий | R - зеленый | R+ чёрный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извещатель «Спектрон» серии 200 |

Рис. 7

Схема включения извещателя

| - жёлтый | + красный | - синий | зеленый | белый | чёрный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извещатель «Спектрон» серии 200 |

Рис. 8

Схема включения извещателя с релейным выходом

ПАСПОРТ

Извещатель пожарный пламени ИП330-3-3 «Спектрон-2________»

Сертификат соответствия   С-RU.ПБ01.В.02118

ОС «ПОЖТЕСТ» ВНИИПО МЧС России       Срок действия с 02.08.2012 до 02.08.2017

Сертификат соответствия № РОСС RU.С.04ФАЛ.СК.0151      ГОСТ Р ИСО 9001-2008

ОС «ИСО КОНСАЛТИНГ»                               Срок действия с 26.09.2012 до 26.09.2015

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки извещателя входит:

-извещатель пожарный пламени	1

-крепежно-юстировочное устройство (кроме «Спектрон-201»)...........1

-руководство по эксплуатации и паспорт СПЕК.425200.000 РЭ........	 1

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

2.1. Срок службы извещателя 10 лет.

2.2. Гарантийный срок службы извещателя 60 месяцев со дня выпуска.

2.3. Гарантийный ремонт или замена извещателя в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

В случае устранения неисправностей извещателя по рекламации гарантийный срок продлевается на время, в течение которого извещатель не использовался из-за обнаруженных неисправностей.

- Свидетельство о приёмке

Извещатель пожарный пламени ИП330-3-3 «Спектрон-2_________»           № _______________

соответствует  техническим условиям СПЕК.425241.200 ТУ и признан годным к эксплуатации.

ОТК __________________        Дата _____________

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия, 623700, Свердловская область,

г. Берёзовский, ул. Ленина 2Д

т/ф.: (343) 379-07-95

E-mail: spectron2008@yandex.ru

http:// www.spectron-ops.ru .

# Text boxes

20 мм

15 мм мммм

Шлейф

сигнализации

Шлейф

сигнализации

Rдоб

Линия питания

Линия

питания

Шлейф сигнализации

НЗ

НР

110 мм мммм

Линия

питания