# Text boxes

|  | Термостат АКБ-12/26 |
| --- | --- |
|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАШ.435110.039 РЭ |

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Термостат предназначен для работы в составе источников вторичного электропитания резервированных и источников резервного электропитания (далее по тексту источники питания) эксплуатируемых при отрицательных температурах окружающей среды. Термостат обеспечивает поддержание положительной температуры аккумуляторной батареи (далее по тексту АКБ), входящей в состав термостата, при отрицательной температуре окружающей среды. В состав термостата АКБ-12/26 входит АКБ номинальным напряжением 12 В и ёмкостью 26 А* ч. При необходимости обогрева АКБ в источниках питания  с номинальным напряжением 24 В используются два термостата с идентичной ёмкостью АКБ, соединённых в соответствии со схемами показанными на рис. 1А, 2А,3А, 4А  Приложения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

1. Температура на АКБ при которой происходит включение                                                                            подогрева АКБ((С)………………………………………………………………… 0(2

2. Температура на АКБ при которой происходит отключение

подогрева АКБ ((С)……………………………………………………………… 13(2

3. Нижний температурный предел эксплуатации ((С)………………………… -40

4. Напряжение питания (В)……………………………………………………… 12(2

5. Потребляемый ток (А)………………………………………………………… 1,9-2,1

6. Габариты(мм) ………..…………………………………………………190х190х145

7. Тип термодатчика внешнего контроля

температуры внутри термостата………………………………KTY 81-120 ( Philips )

- Назначение проводов (цветовая маркировка) выходного жгута:

  - Белый НВ-0.75 - принудительное включение/выключение обогрева АКБ. Уровень управляющего сигнала: включение плюс 4…28 В, выключение 0 В (GND).

  - Зелёный НВ-0.75 - принудительное выключение обогрева АКБ. Уровень управляющего сигнала: выключение плюс 4…28 В.

  - Коричневый НВ-0.75 – нагревательный элемент.

  - Красный НВ-0.75 - питание термостата +12 В.

  - Чёрный (синий) НВ-0.75 - GND.

  - С клеммой красного цвета - плюс АКБ.

  - С клеммой синего (чёрного) цвета - минус АКБ.

  - Ленточный КПВР-0.12 – Термодатчик внешнего контроля температуры внутри термостата.

Допускаются следующие варианты использования термостата:

- Стандартный. Питание термостата осуществляется с выхода источника питания или специального выхода «Устройство обогрева АКБ». Управление обогревом АКБ производится встроенной в термостат схемой. Схема подключения термостата к источнику питания приведена на рис. 1 и 1А Приложения.

- Экономичный. Питание термостата осуществляется с выхода источника питания или специального выхода «Устройство обогрева АКБ». Управление обогревом АКБ производится встроенной в термостат схемой.

Предусмотрено принудительное отключение обогрева АКБ при переходе источника питания в резервный режим работы (при отключении напряжения питающей сети). Данный вариант возможен для источников питания оснащённых выходом «Переход на резерв» типа открытый коллектор, который открыт при наличии напряжения сети и закрыт при его отсутствии. Схема подключения термостата к источнику питания приведена на рис. 2 и 2А Приложения.

3.    С внешним силовым управлением. Данный вариант применим для источников питания, оснащённых:

    - входом «Термодатчик», расчитанным на работу с термодатчиком типа KTY81-120.

    - выходом «Нагревательный элемент», расчитанным на нагрузку с номинальным током потребления до 2,5 А .

Имеющих собственную схему управления нагревательным элементом. Схема подключения термостата к источнику питания приведена на рис. 3 и 3А Приложения.

4.    С внешним управлением. Данный вариант применим для источников питания, оснащённых:

    - входом «Термодатчик», расчитанным на работу с термодатчиком типа KTY81-120.

    - выходом «Управление обогревом АКБ» с следующими уровнями управляющего сигнала:

+4В (  +28В – включение обогрева АКБ.

0В – выключение обогрева АКБ.

Питание термостата осуществляется с выхода источника питания или специального выхода “Устройство обогрева АКБ”

Схема подключения термостата к источнику питания приведена на рис. 4 и 4А Приложения.

Для соединения проводов двух термостатов между собой применяется клеммная колодка КВ-200.

Содержание Драгоценных металлов и камней

Изделие не содержит драгоценных металлов и камней.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Термостат АКБ-12/26                       -1 шт.

- Руководство по эксплуатации         -1 шт.

- Клеммная колодка КВ-200              - 1 шт.

- Резистор R1 ( 0.25 W, 5.1 kOm )     -1 шт.

Маркировка и пломбирование

С внешней стороны, на поверхность термостата нанесен заводской номер изделия.

упаковка

Термостат упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый пакет. Руководство по эксплуатации и комплект ЗИП упакованы в общий индивидуальный полиэтиленовый пакет и уложен вместе с термостатом в групповую тару по 2 термостата.

Допускается отпуск потребителю единичных изделий без групповой картонной транспортной упаковки.

Транспортирование и хранение

Транспортирование осуществляется в картонной упаковке по 2 термостата в каждой, любым видом транспорта закрытого типа.

Хранение осуществляется в упакованном виде в помещениях, при отсутствии в воздухе паров агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию, или даты продажи  изделия. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска изделия.

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 18 месяцев с момента (даты) ввода в эксплуатацию, или даты продажи  изделия. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска изделия.

Гарантия не распространяется на устройства, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. Послегарантийный ремонт устройства производится по отдельному договору.

Гарантия изготовителя не распространяется на аккумуляторы, поставляемые по отдельному договору.

Условия гарантии

Достаточным условием гарантийного обслуживания является наличие штампа службы контроля качества и  даты выпуска, нанесенных на корпусе изделия   (или внутри корпуса).

Отметки продавца и монтажной организации в паспорте изделия, равно как и наличие самого паспорта и руководства по эксплуатации  являются не обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Сведения о рекламациях

Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении несоответствия прибора техническим параметрам, приведенным в настоящем руководстве, при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуатации прибора.

Рекламация высылается по адресу предприятия-изготовителя с  актом, подписанным руководителем технической службы предприятия-потребителя

В акте должны быть указаны: наименование изделия, серийный номер, дата выпуска устройства (нанесена на изделие внутри корпуса), вид (характер) неисправности, дата и место установки устройства, и адрес потребителя.

Приложение

Рис. 1.                           Рис. 1А.

    - Вариант подключения к обычному источнику питания.

Рис. 2.                           Рис. 2А.

- Вариант подключения к источнику питания оснащённого выходом «Переход на резерв».

Рис. 3.                              Рис. 3А.

    - Вариант подключения для источников со специализированным выходом.

Рис. 4.                              Рис. 4А.

- Вариант подключения для источников со специализированным выходом.

Свидетельство о приемке Изделие: Термостат «АКБ-12/26» Заводской номер___________ Дата выпуска «___»___________ 200__г. соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации. Штамп службы контроля качества

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА Продавец _________________________________________________ Дата продажи «___»_____________ 200__г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ Монтажная организация _____________________________________ Дата ввода в эксплуатацию «___»_____________ 200__г. м.п. Служебные отметки _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПО «БАСТИОН»

344018, г. Ростов-на-Дону, а/я 7532

тел./факс: (863) 299-32-10 e-mail: ops@bast.ru

www.bast.ru

3

4

2

ВНИМАНИЕ! При подключении термостата к источнику питания соблюдайте полярность и указания по цветовой маркировке проводов.

5

6

7