5. Гарантийные обязательства

Поставщик несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня продажи изделий.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

-механические, термические, химические повреждения корпуса;

-умышленная порча;

-пожар, наводнение, иные стихийные бедствия;

-неправильное подключение;

-наличие механических повреждений.

Гарантия не распространяется на изделия с нарушенной гарантийной пломбой.

6.	Комплект поставки

В комплект поставки входит

| № | Наименование, тип | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство грозозащиты SVP-17/IP-___, шт. |  |
| 2 | Техническое описание, инструкция по эксплуатации, паспорт (на партию), шт. | 1 |
| 3 | Упаковка, шт. | 1 |

Производитель оставляет за собой право вносить в изделия схемные и конструктивные изменения, не приводящие к ухудшению параметров устройства.

7.	Свидетельство о приемке

Устройство(а) грозозащиты SVP-17/IP-___, серийный(е)  номер(а)____________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, соответствует(ют) требованиям технических условий 4372-001-48504282-2009 ТУ и признано(ы) годным(и) для эксплуатации.

Дата выпуска___________________________________

Отметка ОТК                                                              М.П.

8.	Производство

ЗАО “СПЕЦВИДЕОПРОЕКТ”

111024 г. Москва ул. Авиамоторная д.8а, «Научный центр»

т/ф (495) 633-4444, 362-5485, www.video.svp.ru, e-mail: video@svp.ru

Дата отгрузки

Отдел продаж

Устройство грозозащиты цепей IP

SVP-17/IP-4, SVP-17/IP-8, SVP-17/IP-12

ОКП 43 7200

Техническое описание, инструкция по эксплуатации, паспорт

4372-001-48504282-2009 ТУ

Москва 2014 г.

1. Назначение и краткое описание

Устройства SVP-17/IP-4, SVP-17/IP-8 и SVP-17/IP-12 предназначены для универсальной грозозащиты , как цепей передачи данных, цепей IP видеонаблюдения, так и цепей питания PoE 48-57 В (25,5 Вт) по витой паре,  от грозовых разрядов, высоковольтных импульсных наводок и сильных электромагнитных полей c возможностью одновременной передачи электропитания для удаленных устройств по одному кабелю. SVP-17/IP-4, SVP-17/IP-8, SVP-17/IP-12 обеспечивают шунтирование паразитных электростатических зарядов цепей данных и цепей питания на шину заземления.

Конструктивно, все три устройства выполнены в виде панели высотой 1U, для монтажа в 19” стойку с гнездами на лицевой стороне под разьемы RJ45 и отличаются только количеством защищаемых каналов (кабелей UTP).

SVP-17/IP-4    содержит только одну Плату 4IP для защиты 4-х каналов. Разьемы на передней панели расположены последовательно слева на право ВХОД «▲» - ВЫХОД «▼».                 К разьему ВХОД «▲» подключается линия, на которой возможны электромагнитные наводки.       К разьему ВЫХОД  «▼» защищаемая аппаратура (концентраторы, роутеры, хабы,).

SVP-17/IP-8    содержит две  Платы 4IP для защиты 8-и каналов.

SVP-17/IP-12  содержит три  Платы 4IP в своем составе и предназначена для защиты 12-и каналов. На каждой Плате 4IP имеются для удобства две клеммы заземления (слева и справа) .

ВНИМАНИЕ! Устройства устанавливаются непосредственно перед защищаемым оборудованием с обязательным ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.

В прибор заложен двухступенчатый принцип защиты, основанный на скоростном шунтировании полупроводниковыми элементами импульсных наводок средней мощности и поглощении мощных грозовых разрядов с помощью  грозоразрядника. Цепи питания PoE защищены ограничивающими перенапряжение супрессорами и грозоразрядниками.

2. Технические параметры и характеристики

| № | Параметр, характеристика, единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скорость передачи данных, мБт/сек | 100 |
| 2 | Максимальный уровень входного сигнала цепей данных, В | 5,5 |
| 3 | Минимальное напряжение срабатывания защиты по цепям данных, В | 6,12 |
| 4 | Время срабатывания защиты, нс | 10 |
| 5 | Номинальный импульсный разрядный ток по цепям данных при длительности одиночного импульса менее 8,3мс, А | 100 |
| 6 | Номинальный импульсный разрядный ток по цепям питания PoE при длительности одиночного импульса менее 8,3мс, А | 6,2 |
| 7 | Номинальное напряжение, передаваемое по цепям питания, В | 36-57 |
| 8 | Максимальная мощность, передаваемая по цепям питания, Вт | 25,5 |
| 9 | Диапазон рабочих температур, о С | -40 / +55 |
| 10 | Размеры (ШхВхГ), мм | 480х45х35 |
| 11 | Вес SVP-17/IP-4 / SVP-17/IP-8 / SVP-17/IP-12 не более, кг | 0,4/0,45/0,5 |

3. Руководство по эксплуатации

3.1. Панель SVP-17/IP-4 (8, 12) устанавливают вблизи защищаемого оборудования в 19 дюймовую стойку,  с обязательным подключением провода заземления устройства к шине заземления.

3.2. Подключение защищаемого оборудования производиться через разьемы на передней панели, как показано на Рис.1

Примечание: Вход и выход устройства НЕРАВНОЗНАЧНЫ.

| 3.3. Цоколёвка 8-контактного разъема 8P8C (RJ45) |
| --- |
| PINS on Switch | 10/100 Mixed DC & Data (метод A) | 10/100 DC on Spares (метод B) |
| Pin 1 | Rx + DC + | Rx + |
| Pin 2 | Rx — DC + | Rx - |
| Pin 3 | Tx + DC - | Tx + |
| Pin 4 | не используется | DC + |
| Pin 5 | не используется | DC + |
| Pin 6 | Tx — DC - | Tx- |
| Pin 7 | не используется | DC - |
| Pin 8 | не используется | DC - |

4. Транспортирование и хранение

4.1.Транспортирование устройств в упаковке предприятия-изготовителя может быть произведено всеми видами транспорта в контейнерах или ящиках, причем  при транспортировании открытым транспортом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом.

4.2. Значения климатических и механических воздействий при транспортировании должны соответствовать ГОСТ 12997-84.

4.3. Устройства в упакованном виде должны храниться в крытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

Рис.1  Подключение защищаемого оборудования.